## 工作表2
高 雄 空 廚 股 份 有 限 公 司
承包商報價工程估價單
地址：苗栗縣竹南鎮公館里(仔)75-1號 統一編號:70750455
電話：（037）630-256
傳真：（037）614-946
發包單位：聯合採購室 電話：（07）7910483 傳真：（07）7910488 e-mail：pu@kacs.com.tw
工程名稱：中央空調冰水主機汰換工程 | [5 empty] | 2026.07.15(修)
(A) 請購品名 |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註
一 | 機器設備 | 式 | 1 |  |  | 現場組裝
二 | 設備安裝工程及雜項工程 | 式 | 1
三 | 配管工程 | 式 | 1
四 | 配電工程 | 式 | 1
五 | 空調技師檢測簽證費 | 式 | 1
六 | 施工圖繪製及竣工圖套繪製作 | 式 | 1
七 | 工程品質(含竣工驗收計畫書)、勞工安全及衛生管理費(含計畫書) | 式 | 1
八 | 工程綜合保險費 | 式 | 1
九 | 工程利潤與設計管理費 | 式 | 1
十 | 舊機回收折價 | 套 | 2 |  |  | 依公告時價廢金屬回收報價
※ | 施工時間:日夜間施工 09:00〜21:00 (完工日期:2026.09.30)
※ | 本工程協力廠商務必現場勘察後報價施工估價單未列入明細規範估價商依標準規範進行明列估價單。
※ | 本工程承攬後遇工程設計變更或規格數量不足時所追加之工程費用未達總工程款總價5%不得辦理追加工程款。
※ | 進入本廠前3日須告知進廠名單辦理入廠申請，並依高空/吊掛作業安全規定施工進行防護。
※ | 工作現場嚴禁吸菸、嚼食檳榔、飲食。
※ | 工程進行中勞工安全衛生責任歸屬承包商。
| 合 計 | 0
捌 | 營業稅(5%) | 式 | 1 | 0 | 0
| 總 計 | 0
工程聯絡人： 林昭勛 手機： 0918-571913 e-mail：zx.lin@kacs.com.tw
高 雄 空 廚 股 份 有 限 公 司
承包商報價工程估價單
地址：苗栗縣竹南鎮公館里(仔)75-1號 統一編號:70750455
電話：（037）630256
傳真：（037）614946
發包單位：聯合採購室 電話：（07）7910483 傳真：（07）7910488 e-mail：pu@kacs.com.tw
工程名稱：中央空調冰水主機汰換工程 | [5 empty] | 2026.07.15(修)
(A) 請購品名 |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註
一 | 機器設備
1 | 變頻滿液螺旋冰水主機(一定一變)KLFW-300DV-1 消耗電力:185KW 能力:1055KW 冷媒：R-134a 電壓:3∮380V/60HZ 獨立電錶 | 台 | 2 |  | 0 | 堃霖
2 | 冷卻循環水泵 極數: 4 P 水量: 3000 LPM 揚程:50M 馬達: 60 HP 電壓:3∮380V60HZ IE3馬達 | 台 | 3 |  | 0 | 坤源、永大或同等品
3 | 冷卻循環水泵 極數: 4 P 水量: 3750 LPM 楊程:25M 馬達: 40 HP 電壓:3∮380V60HZ IE3馬達 | 台 | 3 |  | 0 | 坤源、永大或同等品
| 小 計 | 0
二 | 設備安裝工程及雜項工程
1 | CH-02.03 300RT滿液式冰水主機
| RC基礎座修補 | 組 | 2 |  | 0
| 彈簧避震器 | 組 | 2 |  | 0
| 設備定位安裝 | 組 | 2 |  | 0
2 | CWP-01~03 冷卻水泵
| 慣性基座及避震器 | 組 | 3 |  | 0
| 設備安裝定位 | 組 | 3 |  | 0
3 | CHP-01~03 冰水泵
| 慣性基座及避震器 | 組 | 3 |  | 0
| 設備安裝定位 | 組 | 3 |  | 0
4 | 既有設備拆除及清運(含桶槽及管路) | 式 | 1 |  | 0 | 製程水一次降溫系統
5 | 運雜費 | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 | 0
工程聯絡人： 林昭勛 手機： 0918-571913 e-mail：zx.lin@kacs.com.tw
高 雄 空 廚 股 份 有 限 公 司
承包商報價工程估價單
地址：苗栗縣竹南鎮公館里(仔)75-1號 統一編號:70750455
電話：（037）630256
傳真：（037）614946
發包單位：聯合採購室 電話：（07）7910483 傳真：（07）7910488 e-mail：pu@kacs.com.tw
工程名稱：中央空調冰水主機汰換工程 | [5 empty] | 2026.07.15(修)
(A) 請購品名 |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註
三 | 配管工程
1 | 鍍鋅鋼管(CNS 6445) |  |  |  |  | 美亞、高興昌、遠東或同等品
| 200φ | M | 50 |  | 0
| 150φ | M | 52 |  | 0
2 | 全不銹鋼蝶閥 |  |  |  | 0 | 坤源、東光、富山或同等品
| 齒輪式200φ | 只 | 14 |  | 0
| 齒輪式150φ | 只 | 8 |  | 0
3 | 橡膠防震軟管 |  |  |  | 0 | 乙萱、鵬宇、商佑或同等品
| 200φ | 只 | 10 |  | 0
| 150φ | 只 | 10 |  | 0
4 | 鑄鐵Y型過濾器(SUS濾網) |  |  |  |  | 坤源、東光、富山或同等品
| 200φ | 只 | 3 |  | 0
| 150φ | 只 | 3 |  | 0
5 | 鑄鐵逆止閥 |  |  |  | 0 | 坤源、東光、富山或同等品
| 200φ | 只 | 3 |  | 0
| 150φ | 只 | 3 |  | 0
6 | 不鏽鋼球塞閥 |  |  |  |  | 坤源、東光、富山或同等品
| 25φ | 只 | 16 |  | 0
7 | 溫度計附套筒(100mm長 BL型)0~50OC | 只 | 8 |  | 0
8 | 壓力計附考克(面寬100mm充油式)0-10kg/cm2 | 只 | 20 |  | 0
9 | PE 保溫材 |  |  |  |  | 十全龍、東佳龍或同等品
| 200φ-2"T | M | 50 |  | 0
| 150φ-2"T | M | 52 |  | 0
10 | 保溫安裝工資 | 式 | 1 |  | 0
11 | PVC排水管(含保溫) | 式 | 1 |  | 0
12 | 不鏽鋼水管吊掛支架 | 式 | 1 |  | 0
13 | 管路流向標示及告示牌 | 式 | 1 |  | 0
14 | 管路試水及探漏 | 式 | 1 |  | 0
15 | 法蘭另件及其他不鏽鋼五金原料 | 式 | 1 |  | 0
16 | 配管工資 | 式 | 1 |  | 0
17 | 運雜費 | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  | 0
工程聯絡人： 林昭勛 手機： 0918-571913 e-mail：zx.lin@kacs.com.tw
高 雄 空 廚 股 份 有 限 公 司
承包商報價工程估價單
地址：苗栗縣竹南鎮公館里(仔)75-1號 統一編號:70750455
電話：（037）630256
傳真：（037）614946
發包單位：聯合採購室 電話：（07）7910483 傳真：（07）7910488 e-mail：pu@kacs.com.tw
工程名稱：中央空調冰水主機汰換工程 | [5 empty] | 2026.07.15(修)
(A) 請購品名 |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註
四 | 配電工程
1 | 新設電盤"ACMP-1" | 只 | 1 |  | 0
| NFB-3P-630AF-500AT-380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元
| NFB-3P-225AF-150AT-380V | 只 | 4 |  |  | 士林 東元
| NFB-3P-100AF-100AT-380V | 只 | 3 |  |  | 士林 東元
| 盤體配線及安裝(含銅排及端子) | 式 | 1
2 | 變頻器 |  |  |  |  | 施耐德 士林
| 60HP | 只 | 3
| 40HP | 只 | 3
3 | 控制元件(照光式按鈕開關、切換開關、保險絲、輔助電驛等等) | 式 | 1
4 | XLPE 600V 電線 |  |  |  |  | 太平洋 華興
| 125 mm2 X 1C | M | 180
| 38 mm2 X 1C | M | 840
| 14 mm2 X 1C | M | 60
| 8 mm2 X 1C | M | 60
5 | PVC E管
| 75φ | M | 40
| 51φ | M | 180
6 | 冰水主機數位電錶(含電錶箱) | 只 | 2
7 | 不鏽鋼五金另料 | 式 | 1
8 | 配電工資 | 式 | 1
9 | 運雜費 | 式 | 1
| 小 計 | 0
工程聯絡人： 林昭勛 手機： 0918-571913 e-mail：zx.lin@kacs.com.tw